TOPLAM ISI KAYBI

Bir hacmin gerçek ısı kaybı artırımsal ısı kaybı ile hava sızıntısı ısı kaybı ile bulunur.

Qh = Qi + Qs (W)

Qi  = İletimsel ısı kaybı (Artırımlı)

Qs = Hava sızıntısı ısı kaybı ( En fazla ısı kaybı )

Qi = Qo . Z ( W)

Qo = Artırımsız ısı kaybı (W)

Z = Toplam zaman değeri

Qo = Kf .

t

t = ti – td

ti = İç sıcaklık (CK )

td = Dış sıcaklık (CK)

K = Isı iletim katsayısı (W/m²K )

K = ısı iletim katsayısı m²

F = Hesap edilen yüzey ( m² )

Z = Toplam zaman değeri

Z = 1+%ZH + %Z DT %ZW

Z D = Birleştirilmiş artırım katsayısı

Qo                ( W/m²K )

D =——————————

F toplam . × (ti – td )

Qo = Artırımsız iletimsel ısı kaybı ( W )

F = Isı kaybı hesaplanan hacmi çevreleyen tüm yüzeylerin alanların toplamı.

ZD = İşletmenin durumuna göre seçilir.Isıtma tesisatında çalıştırılmasında verilen araya göre üç tip işletme vardır.

1— Tesisat sürekli çalıştırılır ve yalnız geceleri ateş azaltılır.

2—Ateş her gün 10 saat söndürülür.

3—Ateş her gün  14 saat veya daha uzun süre söndürülür.

BİRLEŞTİRİLMİŞ ARTTIRIM KAT SAYISI

D

İşletme Durumu     0,1 – 0,29 — 0,30 – 0,69 — 0,70 – 1,49 —  1,50

%  ZD

1. İşletme                       7                     7                        7                  7

2. İşletme                      20                   15                       15                15

3. İşletme                      30                    25                       20               15

ZH— YÖN ARTTIRIMI

- Hacmin iletimsel ısı kaybına dış duvarların baktığı yöne göre ZH  veya yön artırımında yalnız bir dış duvarı olan odaların dışa baktığı yön köşe odalar için dışa bakan duvarın yönü köşegene göre esas alınır. İç hacimlerde yön artırımı kullanılmaz.

ZH — YÖN ARTTIRIMI

YÖN          G         GB       B         KB         K        KD         D         GD

% 7H          -5          -5        0           5            5          5            0           -5

NOT: 0 ‘lar etkisizdir.

K — ISI GEÇİRME KAT SAYISI (W) / m²K )

Yapısı ve kalınlığı belli olan bir yapı bileşeninin iki tarafındaki hava sıcaklıklarının farkı 1ºC veya (K) iken 1m² inden 1 saatte geçen ısı miktarıdır.

1            1         d1            d2             dn          1

——  = —— + —— + —— + ——  + ——

K          ui            h1        h2          hn       ud

d = Yapı bileşeninin kalınlığı (m)

h = Isı iletkenlik hesap değeri ( W/mK )

u i = Yüzey ısı taşınım katsayısı ( İç )  ( W/m²K )

ud = Dış yüzey ısı taşınım kat sayısı

1

——  = 0,13 ( m²K/W )

ui

} KABUL EDİLİR.

1

——  = 0,04 ( m²K/W )

ud

Formüldeki yapı bileşenlerini oluşturan farklı özellikteki tabakaların ısı geçirgenlik toplamıdır.

1          d1             d2                                        dn

—— = —— +   —— + ………. + ——

U   h1            2                                      hn

Qs— Hava sızıntısı ısı kaybı

Qs =  a . L . R . H . t .ZE  ( KW )

a = Hava sızıntısı kat sayısı (m³/ mh )

L = Pencere veya kapının açılan kısımlarının çevre uzunluğu ( m )

R = Oda durum kat sayısı (Birimsiz )

H = Yapı durum kat sayısı (kWh/m³  °C )

t = ti – td

ZE = Köşe durum katsayısı ( Köşe odalarda 1,2 diğer durumlarda 1 alınır ).

1 kcal / h = 1,163 W’ dır.

Kapı ve pencere çerçevesinin hava sızdırma kat sayısının ( a ) ile gösterilir.

| Malzeme | Pencere ve kapı | a |
| --- | --- | --- |
| Ahşap | Tek Pencere | 3,0 |
| Ahşap | Çift Camlı Pencere | 2,5 |
| Ahşap | Çift Pencere | 2,0 |
| Plastik Çerçeve | Tek veya Çift Camlı Pencere | 2,0 |
| Plastik çerçeve | Tek Pencere | 1,5 |
| Çelik veya Metal Çerçeve | Çift Camlı Pencere | 1,5 |
| Çelik veya Metal Çerçeve | Çift Pencere | 1,5 |
| İç Kapılar | Eşiksiz Kapılar | 40,0 |
| İç Kapılar | Eşikli Kapılar | 15,0 |
| Dış Kapılar Aynı Pencere Gibi |  |  |

R— Oda Durum Kat Sayısı

FA                  Dış Pencere ve Kapı Ölçüleri

—— = ———————————————

FT                          İç Kapı Ölçüleri

| Pencere Cinsi | İç Kapı | FA —— FT |
| --- | --- | --- |
| Tahta veya Plastik Pencere | Aralıklı ———————— Aralıksız | < 3 ———————— <1,5 |
| Çelik veya Metal Pencere | Aralıklı ———————— Aralılsız | <6 ———————— < 2,5 |
| Tahta veya Plastik Pencere | Aralıklı ——————— Aralıksız | 3 ile 9 ———————— 1,5 ile 3 |
| Çelik veya Metal Pencere | Aralıklı ———————— Aralıksız | 6 ile 20 ———————— 2,5 ile 6 |

0,7

R 0,9

Bina Durum Kat Sayısı ( H )